| Расчёт количества газа, необходимого для продувки и заполнения газом наружных газопроводов. Согласно методике расчёта РД 153-39.4–079-01 количество газа на продувку составляет: Vпр=0,0029×Vc×Pa+Pг273+tг×к, м 3 где Vс – геометрический объём газопровода, м 3; Pа – атмосферное давление, Па (101324,7 Па); Pг – давление газа в газопроводе при продувке, Па, для Г4 Рг = 1200000 tг – температура газа; С (20С); к – поправочный коэффициент, принимается 1,25; Vс=π⋅d24×l, м 3 Высокое давление I категории: VсØ76х4 =3,14×0,06824×4000,0=14,5м3 Vпр = 0,0029 х 14,5 х101324,7+1200000273+20×1,25=233,0м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | АРХ.№ 201220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12/20 – ТКР.ГСН |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подъездная дорога к ул.Черников бок в дер.Гремячка Моковского сельсовета Курского района Курской области |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП |  | Домашев |  |  | 10.12 |  | Р | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчёт газа на продувку | ООО «Курскстройпроект» |  |  |
| Проверил |  | Мезенцева |  |  | 10.12 |  |  |  |  |
| Разработ. |  | Бабин |  |  | 10.12 |  |  |  |  |

| Взам. инв. № |  |
| --- | --- |
| Подпись Подпись и дата |  |
| в. № подл. |  |